ANTISTATIK EPOKSIDNI ILI POLIURETANSKI POD ZA SREDNJA MEHANIČKA I HEMIJSKA OPTEREĆENJA

Priprema podloge

Postojeća podloga od betona ili cementnog estriha,na koju će se radti elektrovodljivi slojevi poda,mora se dovesti u stanje da bude:Čista,suha,ravna i bez pukotina,stabilna i nosiva bez odvajajućih površinskih slojeva bez tragova eventualnih starih premaza,i ne smije se osipati i prašiti. Ako se radi nova podloga onda mora biti izrađena od marke betona,najmanje, MB 25-30,završno obrađena sa helikopterom.

Temperatura podloge mora biti iznad +8°C,a srednja vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja 1,5 N/mm2.Minimalna vrijednost vlačne čvrstoče prijanjanja može biti          1,0 N/mm2,mjereno sa uređajem za mjerenje vlačne čvrstoće.

Prije pristupanja izrade epoksi slojeva potrebno je izmjeriti vlažnost podloge sa uređajem za mjerenje vlažnosti betonskih podloga.Maksimalna dozvoljena vlažnost može biti 4% kod betona kvalitete MB 30-35 odnosno 3% kod betona kvalitete MB 45.

Od strane izvođača radova potrebno je pripremiti podlogu na jedan od odgovarajučih mehaničkih postupaka :sačmarenjem,frezanjem ili brušenjem,sa obaveznim odstranjivanjem prašine i ostalih nečistoća sa uređajem za usisavanje,nakon mehaničke pripreme podloge.

Izrada elektrovodljivog poda

Na predhodno pripremljenu cementnu podlogu,sa gumi-šiberom,nanijeti dvokomponentnu epoksi smolu za grundiranje StoPox GH 205.Nakon toga,grundirung,valjkom,ravnomjerno rasporediti po površini izbjegavajući pojavu “lokvi”. U još vlažan grundirung lagano sipati vruće sušeni kvarcni pijesak granulacije 0,3-0,8 mm. Potrošnja grundirunga ovisi od upijanja podloge i kreće se od 0,2-0,5 kg/m2,a potrošnja kvarcnog pijeska za posip od 0,5-1,0 kg/m2.

Nakon sušenja grundirunga odstraniti (usisati ili pomesti) kvarcni pijesak koji

nije vezao,i potom uraditi osnovni,samonivelirajući sloj debljine ca 2-3 mm.

Prije osnovnog sloja izvesti špahtlujući sloj od mješavine smole za grundiranje StoPox GH 205 i kvarcnog pijeska određene granulacije.

Nakon špahtlujučeg sloja nanijeti crni,elektrovodljivi sloj od StoPox WL 110,na koji se lijepi bakarna traka za uzemljenje StoDivers LB.

Završni  elektrovodljivi sloj raditi od EP smole StoPox KU 612 ili od PUR smole

StoPur IB 512.

Završni elektrovodljivi  sloj izvesti u tonu po izboru,po RAL ton karti,

Nakon sušenja završnog elektrovodljivog sloja,izvesti zaštitni transparentni

premaz za lakše održavanje i njegu poda  sa StoDivers P 110 ili StoPur WV 210.